毒性化學物質洩漏處理設備及程序介紹

科技與工業締造了經濟奇蹟，人們對毒性化學物質的應用及處理亦日漸頻繁。但在處置毒性化學物質時，若稍有疏忽，即可能對操作人員造成傷害，或危及廠房、設備，甚至釀成更大的災害，一但不幸發生意外事故時，若能即時採取有效之緊急應變程序搭配適當洩漏處理設備，來妥善處理外洩的危害物質，則可將所造成的危害與影響程度降至最低。本章節將介紹一般常見毒性化學物質洩漏處理設備及其使用時機，提供給工廠緊急應變小組人員與環保人員在處理事故時之參考，以降低意外災害事故對生命、財產與環境的不良影響與傷害。

9.1 洩漏物種定性與定量

災後事故發生後開始進行火災、洩漏搶救前的第一要務即是定性工作，大部分事故發生之後，工廠往往可先藉由危害標示（九大類）、物質安全資料表（MSDS）、緊急應變計畫書、工廠平面配置圖（Layout）與P＆ID圖來進行初步的危害確認，辨認洩漏物是什麼化學品與危害的特性，然後依據該物質之物性、化性、毒性及火災爆炸特性來考量救災人員適用的安全防護裝備等級，最後才考慮進行搶救處理的動作，但是並非所有事故現場皆能輕易取得相關危害確認資料，因此偵測器或辨識器材的取得與使用漸漸成為未來災害應變工作中重要的一環。另外，環境量測濃度結果亦可協助進行區域劃分，迅速地建立管

制區（Control Zone）可有效地降低危險物品事故對於大眾及搶救人員的危害，一般來說，事故現場主要分成三個區域來管制：（1）禁區（Hot Zone），又稱熱區或紅色區（2）除污區（Warm Zone），又稱溫區或黃色區（3）支援區（Cold Zone），又稱冷區或綠色區。相關之區域位置圖可參見圖一。由圖中可見，要劃定三個區域只需設定兩條界線，分別為熱區管制線及溫區管制線，又稱為禁區（危險區）管制線及支援區（除污區）管制線，而這兩條界線管制線之判定，可由穿著適當防護衣具的人員，以氣體偵測器或檢知管檢測洩漏氣體濃度是否高於立即危害生命及健康濃度(IDLH)來判定(例如氯氣為10ppm)，也有些人建議用ERPG-2(例如氯氣為3ppm)或10倍TWA來分區。

圖一 區域劃分管制圖

目前一般常見應用於化災事故現場進行量測的偵測儀器，依據量測物質狀態來作區分，主要可分成下列幾類︰

1. 氣體偵測類

(1) 光譜吸收偵測式︰任何原子或分子都會吸收光波，而且沒有兩種分子具有相同的光譜特性﹐亦即每一種分子都有其指紋(fingerprint)。傅立葉紅外光譜儀(FTIR)即是利用此一光譜特性發展出來的先進儀器，使光波通過預測量之氣雲（煙囪之排煙、工廠周圍之氣體），量測光波被氣體分子吸收前後各頻率之光強度變化，將此未知物之光譜與參考光譜比較，即可決定出氣體的組成及濃度。在污染物的濃度定量方面，主要的理論依據是Beer-Lambert’s Law，當量測距離（Path length）一定時，所量測之化合物濃度和其紅外光之吸收強度的對數值成正比關係；

Io、I：入射光和吸收光的強度

：化合物的吸收係數

C：化合物濃度

L：量測光徑長

傅立葉紅外光譜儀(FTIR)具有操作簡單、時效性、可進行即時偵測(real time monitoring)、高靈敏度以及可同時進行多種氣體污染物監測等特性，能在最短的時間內，完成現場環境空氣品質的調查工作，在第一時間能夠提供現場指揮人員得到該方面的資料，因此將成為未來事故現場環測工具的優先考量。

(2) 火焰游離式︰此種類型的偵測原理為當氣體分子通過由燃燒氣體所構成的焰心時，會產生部分的離子，而這些離子(或電子)撞到收集電極時會產生電流，此電流的大小隨被檢測氣體的成份及濃度而變，一般用於測量碳氫化合物。目前一般常見且適用於現場即時量測為手提式火焰游離偵測器(Portable FID)，主要以總碳氫化合物濃度量測為主，缺點為無法進行個別物種的定性、定量工作，但量測結果仍然可以提供現場指揮人員一重要參考資訊。

2. 固、液態檢測類

(1) 未知固、液體辨識箱︰HAZCAT化學辨識系統是一套針對未知液體或固體洩漏，能儘速確認物質的緊急應變工具箱。此套工具包含約100種簡易操作的試驗，可使得非化學背景的人可迅速且正確地確認化學物質的種類。此套系統有一個特殊的地方，是將試驗步驟以流程圖方式(如圖二)來表示，一般人只要照著流程圖順序，一步一步試驗，即可將有機酸、無機酸、鹵素離子、重金屬離子、胺類、酮類及鹵烷類等未知的官能基甚至物質名稱確認出來。

(2) 酸鹼試紙組︰常見的酸鹼試紙有pH 0-7、pH 7-14及pH 0-14等三種，依據欲測試之化學液取出適當化學品酸鹼試紙，並將化學液沾染至試紙上，待試紙變色後，參照酸鹼值對照表，即可判定化學液酸鹼值。

(3) 化學品測試紙︰將酸鹼值(pH 0-13)、氧化性物質(1ppm以上)、氟化物質(20ppm以上)、碳氫化合物(20ppm以上)、鹵素離子(氯/溴/碘1ppm以上)等五種化學品測試劑建置在同一張化學品測試紙上，可同時針對上述五種化學品進行測試，並參照對照表快速辨識未知成分之化學液。

圖二 危害固液體辨識箱試驗步驟流程圖

3. 固態吸附檢測類

(1) 此類監測器最常見是半導體監測器。一般監測器對環境要求要穩定，其輸出功率才能穩定。此類監測器正好反其道而行，將半導體不完全覆蓋，或加上燒結的某種金屬氧化物，當氣體分子嵌入此隙縫時，造成周遭環境變化(如導電性增加或減少)引起半導體輸出電流變化，以此變化量而推算出氣體濃度。此類監測器的選擇性最小，而且每種氣體的反應強度也均不相同。目前此類型較常見的為消防隊所使用的多功能氣體偵測器，主要可進行偵測的氣體包括︰氧氣(0-25%)、氯氣(0-20ppm)、可燃性氣體(0-100%LEL)、一氧化碳(0-1000ppm)、二氧化硫(0-20ppm)，另外還可視需求狀況擴增硫化氫(0-50ppm)、二氧化氮(0-20ppm)、一氧化氮(0-100ppm)及氨氣(0-100ppm)等氣體感應器。

4. 化學反應檢測類

(1) 此類監測器最為大家熟悉的是色帶式偵測器，色帶式的反應機構為某種特定化學藥劑會和帶測氣體發生化學反應而產生顏色變化，從此顏色的變化而求出氣體的濃度。此外，氣體檢知管亦屬於此類，目前一般較常見有瓦斯、甲苯、三氯乙烷、甲乙酮、一氧化氮、二氧化氮、苯、氨、氯、一氧化碳、二氧化碳、光氣、氯化氫、甲醇、醋酸、丙酮、氯仿、甲醛及檢測沙林毒氣的磷酸酯氣體檢知管等。

9.2 個人化學防護裝備

1. 吸防護具的種類︰呼吸防護具以供氣原理加以區分可分為：使用濾毒罐過濾空氣的濾清式面罩；及利用分離的空氣供給裝置，供應清淨空氣的空氣供應式面罩兩類。常見呼吸防護具有防塵口罩、防毒口罩、輸氣管面罩、自攜式空氣呼吸器等。選定了要使用的防護具的型式之後，接下來可根據欲防護的化合物的種類及濃度，進一步的選擇適用的呼吸防護具，此時「防護系數」(protection factor)可以提供選用者做有用的參考。此名詞表示防護具對人體所能提供的保護程度，防護係數越大者，保護效果越好。一般而言，凡是不會在面罩內形成負壓的防護具組合，由外界的污染空氣不會透過面罩的間隙進入面罩內，因此防護效果較好，「防護系數」(protection factor)亦較高。最後不論供氣原理如何，若防護具組合後會在面罩內部形成負壓，則防護係數將大幅降低。另外，舒適性、防護效果及成本等因素皆是選擇防護具時重要的參考因素。

(1) 防塵口罩︰此類口罩有質輕、體積小、保養容易，不會對使用者的行動造成太大影響等優點，但濾清式口罩單體需定期清潔，以減少呼吸阻抗。未使用時口罩需存放於密封的袋中，否則某些材質(如靜電吸引式濾材)於高濕環境中會大幅的減低過濾效果。所以濾材的儲存處極為重要，務必避免空氣中有水氣存在。

(2) 防毒口罩︰目前一般常見防毒口罩所使用的濾罐依次有有機濾毒罐、無機濾毒罐、酸性濾毒罐、氨氣濾毒罐、甲醛濾毒罐等，此類口罩與濾清式懸浮微粒口罩有相同的優點，但某些形式的濾罐呼吸阻抗較大，使用較不舒適。而且濾罐過濾毒氣或有害蒸氣的容量有限，使用者必須經常更換濾罐才能確保其防護效能。理論上，濾罐內之濾材對毒氣或有害蒸氣有完全過濾的能力，所以當聞到異常的味道或眼睛、味覺有刺激性感應時，表示濾罐破出。但是未聞到異味，並不表示沒有破出的情況發生，這是因為人體的嗅覺感覺疲乏。尤其當濾罐剛開始破出時，極低的破出濃度會使得此種效應更為明顯。另外，某些濾罐在高濕環境下吸附容量會降低，因此當更換濾罐單體時，未密封包裝的濾罐不可選用，並且要時時牢記，於極濕的環境下使用濾清式呼吸防護具，濾罐的壽命將會大幅的降低。最後要選擇正確的防護僅了解防護具的性質是不夠的，選用者還必須對污染物與防護具的特性做深入的考量。此時防護具製造商所提供的選擇指引可做為選用該廠防護口罩很有用的參考資料。

(3) 輸氣管面罩︰此類裝置有使用時間長、吸收阻抗低、無不舒服的感覺、重量輕、使用時不需要更換濾罐、花費較少等優點，但由於空氣管很可能因切、燒、壓等因素，或壓縮機故障而達不到供氣的目的。故NIOSH不建議此類防護具用於IDLH的環境中。同時因為空氣供給管使用者的活動會受到管線的限制，將不利於工作時需在不同區域中移動的人員使用，結合輸氣管及自攜式供氣裝置的呼吸防護具組合，可以在移動至不同的區域時，由自攜式呼吸器供給空氣解決上述的問題。

(4) 自攜式空氣呼吸器︰由於此類裝置具有供給氣體的功能，戴用者可獨立作業於污染地區，進行災區事故處理工作。自攜式空氣呼吸器其主要基本結構說明如下︰

- 供氣全面罩，包含護目鏡片、五條可調整式頭帶、口鼻杯罩、

(Oral/Nasal Cup)和傳聲膜片(Speaking Diaphragm)、暫時呼吸開關設計與供氣閥(Demand Valve)。

- 空氣鋼瓶

- 壓力調節監查系統，包含減壓調節器、夥伴呼吸裝置/密合

監測裝置(Buddy Breathing/Test Fitting)、壓力錶及警笛

- 掛帶-包含兩條背帶，一條腰帶、一條胸帶

- 高、低空氣輸送管

自攜式空氣呼吸器之優點為攜帶可自由活動於災區現場較不受限制。但空氣筒之存量一般僅能支撐30分鐘左右，空氣用完後必須更換新鮮空氣瓶後方能繼續使用。

2. 化學防護衣選用

發生化學災害時，佩戴的空氣呼吸器已對呼吸道提供相當程度的保護，然而在避免皮膚接觸毒氣所需之全身防護則不足。

許多毒性液體會經由皮膚的毛細孔滲入體內深處，如果不具有強烈的腐蝕性，可能會延緩患者自覺。例如甲醇吸收過量之毒性症狀（嚴重時可致死），可能延遲1個小時至30小時發作（一般大約是12～18小時），此時應特別要求穿戴防護衣及手套。

有關化學防護衣之選用，須注意的概念是“不同的化學品，需要不同的防護材質”。如廠牌名稱為先鋒牌(pioneer)的化學防護手套，其材質為Neoprene(聚乙烯－氯丁烯橡膠結構)，對於鹽酸、硝酸、硫酸等腐蝕性物質有限好的保護效果（通過美國材料測試協會ASTM F739標準，可防滲透達8小時(480分鐘)以上)，然而遇到苯、甲苯、二甲苯等一般常見之有機溶劑，則在半小時之內就會被穿透(ASTM F739之部份測試數據如表1)。

對於苯、甲苯、二甲苯來說，Viton橡膠（為六氟丙烯與二氟乙烯任意聯結之共聚合物）提供了很好的保護功能，可是卻不耐一種常用的高分子溶劑，即二甲基甲醯胺(DMF)－在8分鐘即被滲透；此時可改用Butyl橡膠(97%異丁烯及3%異戊二烯(天然橡膠材質)之共聚合物)，其可耐DMF達3小時以上。然而Butyl材質對苯(31分鐘滲透)及甲苯(21分鐘滲透)之保護功能不佳。

表1為部份常用化學品防護材質之測試數據，可供使用者選用參考。廠商交貨時最好能提供，原廠對該化學防護衣及手套之測試表，例如基橡膠（Nitrile rubber-丙烯與丁二烯之共聚合物）對於汽油及37%鹽酸的保護功能很好（大於8小時不滲透），冰醋酸則降為4小時，氫氟酸(48%)再降為2小時，甲苯則無法防護（僅10分鐘就破出）。對於苯、甲苯、二甲苯、汽油等溶劑，聚乙烯醇材質（PVA）提供了很好的保護(8小時以上)，但不被建議用在防護鹽酸、硝酸、硫酸等用途。PVC(聚氯乙烯)塑膠雖然很便宜，然而卻可忍受85%的磷酸、50%的硫酸達8小時以上，可是不能防護汽油、苯、甲苯、二甲苯等溶劑。

表1  化學防護衣及手套常用材質之測試表(表中時間單位為分)

|  | Butyl | (Neoprene) Pioneer (品牌名稱 | (Nitrile) Solvex (品牌名稱) | PVC | PVA | Rubber | Viton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試化學品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙酮 | >480 | 12 | NR | NR | NR | 10 | NR |
| 乙 | >480 | 40 | 30 | NR | 150 | 4 | NT |
| 二硫化碳 | 7 | NT | 30 | 25 | >480 | NR | >480 |
| 苯 | 31 | 16 | NR | NR | >480 | NR | 360 |
| 二甲基甲醯胺(DMF) | 190 | 110 | NR | NR | NR | 25 | 8 |
| 甲苯 | 21 | 14 | 10 | NR | 480 | NR | >480 |
| 鹽酸(37％) | NT | >480 | >480 | 300 | NR | 290 | NT |
| 氫氟酸(48％) | NT | >480 | 120 | 40 | NR | 190 | NT |
| 二甲苯 | NR | 23 | 75 | NR | >480 | NR | >480 |
| 冰醋酸 | NT | NT | >240 | 180 | >480 | NR | >480 |
| 醋酸(50％) | >480 | >480 | NT | NT | NT | NT | NT |
| 苯胺 | >480 | >480 | NR | 180 | >480 | NR | NT |
| 汽油 | NT | 96 | >480 | NR | >480 | NR | NT |
| 硝酸(50％) | NT | >480 | NR | 345 | NR | NR | NT |
| 硫酸(50％) | NT | >480 | NR | >480 | NR | >480 | NT |
| 磷酸(50％) | NT | >480 | >480 | >480 | NR | >480 | NT |
| 酚 | 20 | >480 | NR | 75 | NR | 90 | >480 |
| 1.1.1三氯乙烷 | NR | 27 | 90 | NR | >480 | NR | NT |
| 異丙醇 | NT | >60 | >480 | 150 | NR | 20 | NT |

註1：NR表示不予推薦，NT表示未測試

註2：Butyl、Neoprene、Nitrile、PVC、PVA、Rubber均為材質名稱，而Viton為防化材料之註冊商標。Pioneer及Solvex為品牌名稱。

有些工廠所使用化學品的種類較固定，可以根據化學品不同而選擇不同的化學防護衣材質或手套。但對於可能涉及不同類化學品搶救的情況來說，因應不同的化學品選擇化學防護衣，可將上述多種防化學品材質分層被覆在同一件衣服上，例如外層使用Viton(除了防化學品外，高機械強度，對於從事重負荷工作(heavy work)之緊急應變人員來說，有不易刺破之優點；唯橡皮材質較易老化，儲存應避免日曬等使材質劣化之環境)、中層為Butyl(氣密性好為其另一特性)、裡層則用Neoprene或PVC之材質。

對緊急應變人員來說，毒氣對於生命與健康之威脅最大，除了材質能抵抗化學品滲透外，在防護衣設計也必須能達到完全氣密。表2為美國化學防護衣具選用之分級標準。此一分級標準，已為許多國家(包含我國)作為搶救不同程度之化學災害時，選用防護裝備之參考。例如不明物質洩漏，或已知為毒氣等災害情況，應選用最高等級防護(A級防護)(以ASTM F1001列舉之21種代表性化學品通過ASTM F739之液體/氣體滲透測試，如表3)。如果為不易揮發之液體，則可選用僅防化學品潑濺(Splash proof)之B級防護(考慮火場放出之有害氣體)，A與B級都需佩戴空氣呼吸器。C級以下裝備，對搶救化學品洩漏的緊急應變人員很可能不安全，唯可用在外圍警戒與待命人員用於低於不立即危害生命及健康之濃度(Immediately Danger Life and Health簡稱IDLH，如氯氣為10ppm)之短時間防護，至於防護衣材質則可能與B級衣服相同。D級裝備則只須穿戴連身式衣服外加手套等。

我國市場上販售的化學防護衣，多從美國、歐洲及日本進口，使用者在選用前應先閱讀該產品原文型錄說明，或請供應商先翻譯成中文以完全了解其功能與使用限制。

表2　化災搶救之防護裝備

| 分 級 | 配 備 簡 述 |
| --- | --- |
| A級 (Level A) | 防化學品滲透之全身包覆式防護衣，佩戴空氣呼吸器 SCBA plus fully encapsulating chemical resistant clothing. (permeation resistant) |
| B級 (Level B) | 防化學品潑濺之化學防護衣，佩戴空氣呼吸器 SCBA plus chemical resistant clothing (splash proof) |
| C級 (Level C) | 防化學品潑濺之化學防護衣，佩戴全面式或半面式口罩 (splash proof) |
| D級 (Level D) | 連身式防護衣，不須佩戴呼吸防護裝備 Coveral with no respirator protection. |

＊以上標準為美國海岸防衛隊，NISOH及美國環保署共同認可

表3　美國ASTM F1001列舉防化材質接受八小時防化滲透測試之化學品一覽表

| 化學品名稱 | 物理狀態 | 穿透時間(分) | 滲透速率 (微克/cm2/分) | 表中代號意義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | L | >480 | ND | ND=不得檢出 |
| 乙 | L | >480 | ND | >=大於 |
| 無水氨 | G | >480 | ND | <=小於 |
| 1,3－丁二烯 | G | >480 | ND | L=液態 |
| 二硫化碳 | L | >480 | ND | G=氣態 |
| 氯氣 | G | >480 | ND | 滲透測試依 |
| 二氯甲烷 | L | >480 | ND | ASTM F739 |
| 二乙胺 | L | >480 | ND | 標準方法進行 |
| N,N－二甲基甲醯胺 | L | >480 | ND |  |
| 乙酸乙酯 | L | >480 | ND |  |
| 環氧乙烷 | G | >480 | ND |  |
| 正己烷 | L | >480 | ND |  |
| 氯化氫 | G | >480 | ND |  |
| 甲醇 | L | >480 | ND |  |
| 氯甲烷 | G | >480 | ND |  |
| 硝基苯 | L | >480 | ND |  |
| 50％液鹼 | L | >480 | ND |  |
| 濃硫酸 | L | >480 | ND |  |
| 四氯乙烯 | L | >480 | ND |  |
| 四氫喃 | L | >480 | ND |  |
| 甲苯 | L | >480 | ND |  |

Permeation Data for ASTM Recommended List of Chemicals for valuating Protective Clothing Materials (ASTM F1001)

3. 防護手套的選用

(1) 耐化手套︰化學防護手套之所以能抵抗化學品的傷害在於其主要材質不易和化學物質起反應。但因化學品的種類、特性繁多，所以沒有一種手套可以抵禦各種化學物質的入侵，因而有不同的防護手套針對不同的化學危害物。在另一方面，即使主要材質相同，但因成分、厚度、結構、製程的不同，防護效果也不盡相同。所以在考慮選用適當的手套時得考慮︰成分、厚度、滲透率、衰變性、機械性強度、伸縮性、靈活度、舒適度、人員暴露情況及化學物質的特性等。下面將針對一般常見的耐化手套材質進行介紹，使用者將可透過了解各種材質對化學溶液的防護效果、人員暴露資料及化學品特性，來選用適當的手套，而不是選最厚、最貴手套。

- Nitrile Rubber材質︰基橡膠（Nitrile Rubber-丙烯

與丁二烯之共聚合物）對於汽油及37%鹽酸的保護功能很好（大於8小時不滲透），冰醋酸則降為4小時，氫氟酸(48%)再降為2小時，甲苯則無法防護（僅10分鐘就破出）。

- Neoprene材質︰氯丁橡膠(poly chloroprene)，其重覆結構為

(CH3ClC：CHCH3)n。此人工合成橡膠是用金屬氧化物硬化而不是用硫，可燃性較天然橡膠為低，對酸鹼等腐蝕性物質之抗化性極佳，也可作為化學反應器之襯裡，但對於丙酮、甲苯等溶劑之耐化性較差。

- PVA材質︰聚乙烯醇材質（PVA）對於苯、甲苯、二

甲苯、汽油等有機溶劑提供了很好的保護(8小時以上)，但不被建議用在防護鹽酸、硝酸、硫酸等用途。

- PVC材質︰PVC(聚氯乙烯)塑膠雖然很便宜，然而卻

可忍受85%的磷酸、50%的硫酸達8小時以上，可是不能防護汽油、苯、甲苯、二甲苯等有機溶劑。

- Butyl rubber材質：丁基橡膠，為97％丁烯及3％戊

二烯，在低溫(-95℃以下)用氯化鋁作觸媒聚合而成，耐溫範圍為-55～204℃。可耐丙酮、甲醇、液鹼達8小時以上，但對甲苯(21分鐘破出)及氯乙烯(17分鐘破出)之耐受不佳。

(2) 耐凍手套及圍裙︰抗濕，防液氮、液氧、液氫、液氨及液化天然氣等冷凍液體至少-160℃。

(3) 耐熱手套︰THERMBAR纖維，供短暫接觸熱物達350℃。

(4) 耐穿刺手套︰防水，皮內櫬棉可防皮下注射針及其他破碎鏡片割傷。

9.3 化災應變搶救裝備器材

1. 滅火器︰具有撲滅火焰主要特性的機具。滅火器可使用液體、乾粉或氣體（水、化學乾粉、二氧化碳等），滅火器依其滅火特性及能力可分為：

(1) A類火災滅火器：一般可燃物，如木材、紙、紡織品等，滅火之功能以劇冷、冷卻為主，ABC化學乾粉滅火器、二氧化碳滅火器、鹵化烷(海龍)滅火器及手提式輕水泡沫滅火器等皆適合進行滅火作業。

(2) B類火災滅火器：易燃性的液體、氣體火災用，如油、汽油，漆、油脂等，滅火時以隔絕空氣或阻絕火焰為主，ABC化學乾粉滅火器、BC化學乾粉滅火器、二氧化碳滅火器、鹵化烷(海龍)滅火器及手提式輕水泡沫滅火器等皆適合進行滅火作業。

(3) C類火災滅火器：帶電的電線或電氣設備火災用，因此滅火時最重要的為滅火劑不導電ABC化學乾粉滅火器、BC化學乾粉滅火器、二氧化碳滅火器、鹵化烷(海龍)滅火器及手提式輕水泡沫滅火器等皆適合進行滅火作業。

(4) D類火災滅火器：可燃性金屬引起的火災使用，如鎂、鉀、鋁粉、鋅、鈉、鈦、鋯、鋰等，金屬(D類)滅火器及鹵化烷(海龍)滅火器等皆適合進行滅火作業。

2. 吸液棉

通用型的吸液棉可用來吸附油、水、化學液等，吸液棉經添置特殊表面處理劑加工而成，可吸收自身重量10倍以上的化學液，包含油、水及許多化學品，能應用於許多突發緊急狀況供未能辨識化學品時使用，一般常見形式吸液棉可分成捲狀、索狀、片狀甚至枕狀，在化災處理上常用索狀圍堵、片狀吸收，如有溢散，則整捲攤開撲蓋，以防止危險面積擴大，具有相當程度上的功效來壓制蒸氣擴散。另外吸液棉本身也可能變成易燃物，在高溫場所使用時宜特別留意。

吸液棉平常裝箱儲存，可用於實驗室小規模洩漏用，也可至於PP材質製塑膠桶內，供工廠內部使用，若工廠廠區較大時，可將各種吸液棉集中在移動式儲存車內，供不同場所調配使用。另外要特別注意，並非所有的化學品都可用吸附棉進行吸附，應避免使用於濃度很高或腐蝕性強的液體如發煙硫酸、硝酸等，以避免自燃而引發危險，使用後須立即處置，廢棄物外送前應標示清楚內容並蓋緊容器，由專業廢棄物處理廠商進行善後處理。

3. 液體阻攔堤索

液體阻攔堤索其功用主要在限制、轉向或隔離流竄中的危險有害化學品，這些具危害性化學液體如不能在槽筒、管路破裂洩漏時，立即阻止它流向更具危險場所如電機房、幫浦室及下水道等，則大規模災害可能無法避免。使用時，先將堤索伸張開來，使其全部接觸地面，並盡可能清除接觸面下的任何殘渣顆粒，尤其接觸前緣不可出現出現間隙，若需要更長堤索則可將索條以尾尾連接方式結合進行圍堵。一般適用阻攔堤索進行圍堵的化學液體如下︰

| 丙酮 | 氯乙烷 | 鹽酸 | 石油腦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 環乙酮 | 過氯化氫 | 礦油 |
| 苯甲醇 | 甲醛 | 煤油 | 酚 |
| 硼酸 | 氟氯昂 | 甲醇 | 硫酸 |
| 丁醇 | 汽油 | 丁酮 | 四氫喃 |
| 氯仿 | 乙酸乙脂 | 三氯甲烷 | 甲苯 |
| 三氯乙烯 | 氫氟酸 | 松節油 | 水 |

另外，液體阻攔堤索本身穩定性高，但經火焰燃燒後產品可能熔解成可燃性液體，會產生高熱濃煙、有機微粒及有毒蒸氣，因此應避免在高溫情況下使用進行化學液體外洩圍堵。

4. 55加侖桶止漏板

55加侖桶止漏板為片狀長方形，具繞性之不鏽鋼背板中間貼合抗化厚橡膠塊墊，適用於55加侖桶破裂時暫時止漏處理，目前止漏板與容器貼合以磁鐵及吸盤兩種方式為主，磁鐵適用於55加侖鐵桶止漏，而後者為通用型，可應用於鋼PE及纖維桶，兩者均能抗火花，並有3公尺長吊帶可結綁於桶身。

55加侖桶止漏板使用時將長方形板條配合桶身彎曲，以橡膠墊片部分對準破損部分按壓後，將磁鐵或吸盤靠緊桶身，吸盤式有兩個板扣貼合桶身後，需轉90度，加壓使其吸盤扣緊即可，不需任何工具，能暫時補漏之最大面積為8.9×17.8公分。

5. 儲槽或槽車堵漏板

堵漏板有兩種設計︰(1)用吸盤(2) 用磁鐵作貼附槽體主要力量，中間部分為耐化之橡膠泡棉墊片，高度和磁體及吸盤頂端平行，故可平貼於槽體曲面，使用時將洩漏處以橡膠墊片對準，貼上板面，磁鐵型可自然吸貼，再施壓於中間部分上、下兩位置固牢即可，最後用拳敲擊板面四周八個磁鐵接點，吸盤型在板面有相對8個把手，貼堵漏洞後將把手轉鎖，再用手壓幫浦(接口在板面中央)連管將空氣打進橡膠墊片，使其膨脹壓緊槽體，通常磁鐵型用在壓力較小的槽體，吸盤型可用在槽車槽體，抗較大壓力。磁鐵型需用在鐵製槽體，吸盤可用於不鏽鋼及非織物聚合筒如塑膠、鋁筒。堵漏板適用於一般常壓儲槽或槽車的堵漏，可補漏之最大面積為320cm2。

6. 運輸車輛洩漏用儲液池

洩漏用臨時儲存池為一橢圓型水池狀，上端開口及下端底座均有支撐，展開後可供運輸車輛或車輛意外事故時進行槽體或儲筒破裂時儲存洩漏液，防止外洩液造成二次污染。

儲存池材質主要以PE膠布製成，平時可儲存於圓桶狀攜行箱中，使用時由攜行桶取出後快速搖動，先向上拋展開口自然形成，立即將其置於洩漏源下端，經注入洩漏液後，四周支撐用之泡狀環會隨液體壓力而擴張，形成水池狀，實際操作時可配合危害物抽取幫浦，將其直接抽送至其他儲桶或進行漏液回收作業產品，經適當除污後，下次仍可使用。目前一般常見洩漏用臨時儲存池有20加侖、66加侖、100加侖及150加侖等四種尺寸。

7. 快速膨脹止漏帶

快速膨脹止漏帶主要是利用高壓氣體膨脹胎狀橡膠片將動口逼緊止漏，適用於55加侖桶之運輸作業與槽車槽體破裂。快速膨脹止漏帶對各種材質之55加侖儲桶如鋼、塑膠、纖維板均有效，但對尺寸較大或較小者、非圓柱狀容器及容器破裂處在頂部、底座或焊緣處則無法處理，另外如果破裂處有強烈的溫度變化或裂隙附近材質迅速崩解，超出止漏橡膠的直徑範圍時，將無法有效密封止漏。另外，由於各種化學品物性及化性各不相同，採用抗化最強的VITON橡膠也僅能維持兩小時短暫封閉，因此完成止漏後應盡速完成移除或回收處理等善後工作。

快速膨脹止漏帶的基本結構以寬幅尺寸之PE膠布為主體，中間貼有VITON橡膠連接一個小型CO2高壓氣瓶再以尼龍線穿縫膠布中，尾端結上紅色塑膠小球當拉環，止漏時先將洩漏口對準內側VITON橡膠，將小球向後拉將CO2擊發，使得VITON橡膠膨脹並使得洩漏口立即封閉，於15秒內完成臨時止漏，再利用化學品回收套桶運送與進行善後處理。

8. 化學品及儲桶回收套桶

當55加侖桶在沒有適當的堵漏工具在手或經嘗試失敗無法有效堵漏時，裝入核准的化學品及儲桶回收套桶亦是一種方法，高密度聚乙烯材質是目前一般常見化學品回收套桶的材質，有8加侖、15加侖、30加侖、55加侖、85加侖及95加侖等六種尺寸。

由於洩漏儲桶因無法止漏才會考慮使用化學品及儲桶回收套桶，因此必需熟悉裝桶的技巧，常見技巧包括︰(1)滾輪方式(2)角度轉進方式(3)套裝方式(4)舉桶方式︰

- 滾輪方式︰將受損桶放置於1~2吋直徑金屬水管或強化塑膠管

上，並至少放置三根以便穩固受損桶，然後將回收套桶前端接受損桶後端，靠滾輪將受損桶滑進回收套桶內。

- 角度轉進方式︰如無滾輪可採用角度轉進方式，以鈍角將兩桶

端相對而後同時轉動，受損桶即順勢滾進回收套桶內，有時會

因兩桶碰撞導致受損桶停止滑進回收套桶內時，可朝反方向角

度滾進，這樣前後轉，即可滑進回收套桶內，最後再將回收套

桶豎起。

- 套裝方式︰將受損桶置於回收套桶的蓋子上，再將回收套桶套

上，再翻轉回收套桶180度朝上即可。

- 舉桶方式︰利用吊車夾住受損桶上端焊緣抬起置於回收套桶

內，蓋上蓋子即可。

另外，回收套桶除可作為緊急處理洩漏用外，還可當作一般止洩除污器材儲桶，因為容積大，可以將防護設備如防護衣、防護手套、吸液棉及洩漏處理工具等存放於回收套桶內。

9. 洩漏處理用中和/固化劑

洩漏處理用中和/固化劑主要是將試劑直接噴灑於於洩漏區，轉化化學品的危害，經固化吸收避免造成環境二次污染。試劑噴灑器為一蓄壓式滅火機外型，主要是由排氣匣瓶、釋放管及噴射嘴所組成，利用瓶內高壓氣體擠壓試劑匣瓶，試劑將經由釋放管後由噴射嘴噴灑出來，噴灑器的噴嘴有分叉結構，能使間斷釋放時能適當密封、防水與防氣滲，操作時順風沿邊緣四周由外向內逐步覆蓋污染區，當噴完酸及溶劑中和劑時，等候5分鐘以確認完全遮蔽液體，用於鹼性液體洩漏則須完全把中和劑噴完再測其pH值。

一般常見中和劑有酸、鹼、有機、甲醛等四種中和試劑，其主要特性如下︰

|  | 密度(g/ml) | pH值 | 充填溶器 | 吸附後主殘留物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸類中和劑 | 1.042 | pH＜12 | 塑膠桶︰22.68公斤 纖維桶︰90.72公斤 | 硫酸  瀉鹽 氫氯酸 硫酸鎂 硝酸  硝酸鎂 甲酸  甲酸鎂 碳酸  碳酸鎂 |
| 鹼類中和劑 | 0.98 | 2.0＜pH＜2.5 | 塑膠桶︰19.10公斤 纖維桶︰76.30公斤 | 氫氧化銨檸檬酸銨 氫氧化鉀檸檬酸鉀 氫氧化鈉檸檬酸鈉 |
| 溶劑吸收 處理劑 | 0.48 | --- | 塑膠桶︰ 7.25公斤 纖維桶︰31.00公斤 | 吸收量︰每桶 丁酮------------12.12公升 丙烯睛----------9.09公升 石油醚--------12.12公升 甲苯-------------7.27公升 二甲苯----------7.27公升 - 1航空油----6.26公升 汽油-----------10.30公升 |
| 甲醛聚合劑 | 0.80 | 2.1 | --- | 固化率(0.84公斤聚合劑) 15%時-----------1.89公升 37%時-----------0.73公升 |

9.4 結論

災害發生的初期，最重要的是針對災害本身作正確的了解與辨識，確認災害的危險程度與嚴重行，初步的辨識可以利用「危害標識」與「物質安全資料表」為主，結合化學品毒性、物性、化性、火災爆炸特性、洩漏量、洩漏濃度與天候、地形等外在條件，預估其疏散距離及管制區域，同時搭配適當量測設備進行管制區域範圍的修正，完成各項初步的辨識步驟後，立即研擬不同的行動方案，其中包括急救方案、洩漏著火處理方案及個人防護方案，隨後開始各項任務分配、應變裝備器材準備與人員著裝，著手進行災害搶救工作，當災害持續不斷擴大時，立即請求後勤人力與裝備器材的支援，最後進行現場善後處理與人員除污工作。從完整的HAZMAT化學災害事故處理原則，可以看出人員對應變裝備器材的需求及了解的重要性，因此，透過本章節詳盡應變裝備器材介紹，除了能夠加強應變裝備器材的了解與調配指揮能力之外，若能夠進一步與HAZMAT化學災害事故處理原則結合，將更能夠增強並發揮更大的救災、滅災能量。