## Slide 1
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
毒化物災害案例分析與緊急應變
陳政任
國立高雄第一科技大學 環安系副教授
行政院環境保護署/國立高雄第一科技大學合設南區毒災應變諮詢中心 主任

## Slide 2: 南區毒災諮詢應變中心長程目標
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
 及時性毒化物災害現場應變的協助
包括於災害通報後兩小時內到達災害現場進行現場毒化物採樣、分析、鑑認，協助現場指揮與疏散、現場搶救技術諮詢、災後除污技術諮詢。
 一般性毒化物災害預防與應變技術諮詢
包括毒化物相關資訊與資料庫收集、提供毒化物災害資訊、毒化物採樣、分析與、鑑認技術的建立與輔導、災害應變演練等。

## Slide 3: 諮詢服務內容
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
 一般諮詢
包含一般化學品安全相關問題、災害應變資訊、一般性安全衛生問題、法令規範、安全衛生改善措施等。
服務專線：07-6011235 傳真專線：07-6011236
 緊急諮詢
主要針對發生中的毒性化學物質洩漏、爆炸及火災之事故先提供電話諮詢服務，並於接到通報後兩小時內到達事故現場，提供救災之諮詢。緊急諮詢為二十四小時服務，日間有諮詢員輪值，夜間則透過轉接給待命之緊急員。 服務專線：07-6011235
敬請不吝指正!!

## Slide 4: 事故分析與緊急應變實例
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
 16/10/1996 台中港西碼頭/倉儲公司
溶劑儲槽/火災
事故原因分析
 3/10/1997 新竹科學園區/半導體廠
機臺尾氣風管/火災
事故原因分析
 11/23/2001 高雄市楠梓區/太平洋醫療器材公司
環氧乙烷 鋼瓶/火災
到場協助至災後處理完成

## Slide 5
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
溶劑儲槽火災
化學運輸輪自南韓Yosu港出港後28海浬前2艙發生氣爆火災撲滅後補漏，油料受海水污染
10/14
週六
09:00
化學運輸輪抵港靠岸
15:00
完成接管
10/15
週日
02:10
卸料完成，收艙拆管(含船體部分) 共約3,000餘噸，灌裝C1,C2,C3及D2等槽
02:10
以壓縮空氣(5kg/cm2)吹管5次
09:40
將油水分離後之前段油料(前10分鐘卸料)灌裝入D1槽(約30噸)
將油水分離後之後段油料(約900噸)再灌裝入C1,C2,C3及D2等槽

## Slide 6
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
溶劑儲槽火災

## Slide 7
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
溶劑儲槽火災
10/16
週一
00:10
卸料完成
00:15
C3槽(內部液面高約11.4公尺)以壓縮空氣(5kg/cm2)再次吹管，於第4次吹管時發生爆炸
02:10
火勢控制
17:59
化學運輸輪出港(裝載約200噸污染油料)
18:30
於南堤500公尺外海，第5艙發生爆炸起火
19:30
火勢控制

## Slide 8
溶劑儲槽火災

## Slide 9
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
溶劑成份
Distillation range
D1078
Initial boiling point, ℃ MIN
75
End point, ℃ MAX
350
SP Gravity at 16.6 5.6℃ MIN
0.80
Flash point ℃ MAX
D93
36
Colour, SAYBOLT
D156
22
Sulfur %WT
D1266
0.05
Aromatics by vol % MIN
D3120
30
alphatics by vol % MAX
D811
70
Viscosity Kinematics Cst (40℃)
3.0
Property
Test method
HS-220

## Slide 10
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
溶劑成份分析

## Slide 11
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
製程尾氣風管火災

## Slide 12
製程尾氣風管

## Slide 13: 高雄市楠梓區/太平洋醫療器公司火災
National Kaohsiung First University
of Science & Technology

## Slide 14: 高雄市楠梓區/太平洋醫療器公司火災
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
環氧乙烷毒性資料表
吸入：主要是引起鼻子、喉嚨和呼吸道刺激及抑制中樞神經系統，如頭痛、噁心、嘔吐，若暴露於更高濃度可能發生嗜睡、頭痛、衰弱、動作不協調和喪失意識。
皮膚：在皮膚潮濕或油滑部位可能產生刺激感。
眼睛：引發輕微刺激感。
食入：EO於常溫常壓下是氣體，若食入EO液體會引起抑制中樞神經系統，症狀如吸入所示。
LD50：72mg/kg(大鼠，吞食)
LC50：800ppm/4H（四小時，大鼠、吸入）
100ppm/6H(懷孕6-15天雌鼠，吸入)造成胚胎中毒。 100ppm/6H(懷孕6-15天雌鼠，吸入)造成胚胎中毒。
ACGIH將之列為A2：疑似人類致癌。

## Slide 15: 結論與建議
National Kaohsiung First University
of Science & Technology
建立不同規模、型態的毒災救災的標準操作步驟
強化聯防小組之溝通與功能
強化災後處理工作
建立基本毒災救災設備
建立基本毒化物檢測能力